# KANALIZAČNÍ ŘÁD

# OBCE OSTRATA

# Titulní list

Tento kanalizační řád byl vypracován pro veřejnou kanalizaci obce Ostrata, která je vlastníkem a provozovatelem kanalizace. Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do stokové sítě v lokalitě Ostrata.

IČME kanalizace:             7213-713422-70910740-3/1

Vlastník:                            Obec Ostrata

Ostrata 23,

763 21 Želechovice nad Dřevnicí

IČ: 70910740

Provozovatel:                     Obec Ostrata

Ostrata 23,

763 21 Želechovice nad Dřevnicí

IČ: 70910740

Kanalizační řád zpracovala: Ing. Veronika Kašparová

Veselá 106, 756 51 Zašová

tel: 776 175578, e-mail:veronika@kasparova.eu

Datum zpracování:               červen 2019

Kanalizační řád se schvaluje na dobu do 30.6.2024 s pravidelnou aktualizací při  významných změnách místních podmínek ovlivňujících provoz kanalizace obce Ostrata

Kanalizační řád byl schválen podle § 14 zákona č. 274/2001 Sb. rozhodnutím Magistrátu  města Zlína – odboru životního prostředí a zemědělství pod č.j MMZL002529/2020 OŽPaZ ze dne 7.1.2020.

……………………………………….

razítko a podpis

KANALIZAČNÍ ŘÁD	1

OBCE OSTRATA	1

Titulní list	2

1.	Úvodní ustanovení kanalizačního řádu	4

1.1.   Cíle kanalizačního řádu:	4

2. Popis území	6

2.1. Charakter lokality	6

Stávající stav	6

Údaje o kanalizaci	7

2.2. Právní stav	7

3. Údaje o recipientu	9

4. Seznam látek, které nejsou odpadními vodami	9

A.   Zvlášť nebezpečné látky, s výjimkou těch, jež jsou nebo se rychle mění na látky    biologicky neškodné:	10

B.   Nebezpečné látky	10

C. Další látky, které nejsou odpadními vodami a nesmí vniknout do kanalizační sítě	11

5.Nejvyšší přípustná míra znečištění odpadních vod	12

Producenti odpadních vod	12

6. Měření množství odpadních vod	13

7. Opatření při poruchách, haváriích a mimořádných událostech	13

8. Povinnosti producentů odpadních vod vyplývající z tohoto kanalizačního řádu	14

9.	Kontrola dodržování podmínek stanovených kanalizačním řádem	15

9.1.Rozsah a způsob kontroly odpadních vod	15

Kontrolní vzorky	15

9.2. PŘEHLED METODIK PRO KONTROLU MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD	16

10.	Aktualizace a revize  kanalizačního řádu	19

11.	Výkresová část	19

# Úvodní ustanovení kanalizačního řádu

Kanalizační řád stanovuje podmínky, za kterých mohou jednotliví producenti (odběratelé) vypouštět odpadní vody do veřejné kanalizace obce Ostrata, která je vlastníkem a zároveň provozovatelem kanalizace. Povolení k provozování veřejné kanalizace bylo vydáno rozhodnutím Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství  č.j. KUZL 66102/2011 ze dne 14.9.2011.

Legislativa, která určuje existenci , předmět a vztahy plynoucí z kanalizačního řádu:

- zákon č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů

- zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů

- vyhláška č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

### 1.1.   Cíle kanalizačního řádu:

Kanalizační řád stanovuje právní a technické podmínky pro užívání stokové sítě tak, aby bylo zajištěno:

- dodržení limitů na odtoku z výustí stanovené v povolení  k vypouštění odpadních vod do vod povrchových

- ochrana vodních toků před znečištěním obecně závadnými, nebezpečnými a zvlášť nebezpečnými látkami

- zabránění  poškození materiálu stok

- ochrana pracovníků

Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu

a) Povinnost uzavřít s provozovatelem kanalizace smlouvu o odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu mají všichni producenti splaškových i průmyslových vod, případně i vod dešťových.

b) Vypouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby připojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní vody (tj. odběratel) v rozporu s kanalizačním řádem je zakázáno (§ 10 zákona c. 274/2001 Sb.) a podléhá sankcím podle § 33, § 34, § 35 zákona 4. 274/2001 Sb. v patném znění

c) Odběratelem je vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci, u budov, u nichž spoluvlastník budovy je vlastníkem bytu nebo nebytového prostoru jako prostorově vymezené části budovy a zároveň podílovým spoluvlastníkem společných částí budovy, je odběratelem společenství vlastníku.

d) Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektu vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí pozemku, staveb nebo zařízení bez souhlasu provozovatele kanalizace.

f) Nově smí vlastník nebo provozovatel kanalizace připojit na tuto kanalizaci pouze stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody, nepřesahují před vstupem do veřejné kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem. V případě přesahující určené míry znečištění je odběratel povinen odpadní vody před vstupem do kanalizace předčišťovat.

g) Splaškovými odpadními vodami jsou odpadní vody z obytných budov a budov,

v nichž jsou poskytovány služby, které vznikají převážně jako produkt lidského metabolismu a činností v domácnostech

h) Producent odpadních vod musí mít souhlas obce Ostrata  a povolení vodoprávního úřadu dle § 16 odst. 1 zákona o vodách, jestliže jde o vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace, nebo dle § 18 odst. zákona o vodách, jestliže jde o vypouštění odpadních vod, jejichž znečištění by překračovalo při jejich vzniku hodnoty

uvedené v tomto kanalizačním řádu a je tedy třeba zajistit jejich předčištění.

i) Každá změna technologie ve výrobní činnosti na území obce ovlivňující kvalitu

a množství odpadních vod, musí být projednána s provozovatelem kanalizace.

j) Vlastník kanalizace je povinen podle § 25 vyhlášky 428/2001 Sb. v platném znění změnit nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen.

k) Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních vod kanalizací mezi provozovatelem kanalizace a odběratelem.

l) Provozovatel kanalizace shromažďuje podklady pro revize kanalizačního řádu tak, aby tento dokument vyjadřoval aktuální provozní, technickou a právní situaci.

m) Další povinnosti vyplývající z textu kanalizačního řádu jsou uvedeny v následujících kapitolách

# 2. Popis území

## 2.1. Charakter lokality

Ostrata je malá obec, která se nachází asi 8,5 km severovýchodně od města Zlín v klidové

oblasti Hostýnské vrchy. Zástavbou prochází silnice III/49013 Hvozdná – Ostrata.

Protéká zde potok Ostratka.  Zástavba se rozkládá v nadmořské výšce 300–340 m n.m. Obec má svou administrativní budovu, ve které jsou kanceláře obecního úřadu. Obec Ostrata má vybudovánu veřejnou vodovodní sít, která je v majetku obce a ve správě Moravské vodárenské a.s. Většina obyvatel je zásobována vodou z veřejného vodovodu, část obytných domů má vlastní zdroj vody.

V obci je   401 trvale žijících obyvatel.  40  % rodinných domů  je napojeno přes septiky nebo domovní ČOV  na veřejnou kanalizaci ve správě obce, cca 30 % RD vypouští odpadní vody většinou přes septiky nebo domovní  ČOV do toku, cca 20 % RD má žumpu.

Celkově jsou všichni současní uživatelé veřejné kanalizační sítě připojeni prostřednictvím 40   přípojek o celkové délce 0,8 km.

## Stávající stav

Téměř celé zastavěné území obce Ostrata je v současné době odvodněno stokami jednotné

kanalizace, které jsou zaústěny do zaklenutého potoka Ostratky (DN1200, DN1500)

protékajícího středem obce. Kanalizace je ve správě obce, zatrubněná část potoka Ostratky je

ve správě Povodí Moravy. Do kanalizace jsou zaústěny dešťové odpadní vody, splaškové

odpadní vody z občanské vybavenosti i z bytového fondu, předčišťované v septicích, ale i bez

předchozího čištění, což způsobuje značné hygienické i estetické závady ve vodním toku,

který je pod obcí opět veden otevřeným korytem.

Proti přívalovým extravilánovým vodám je zástavba obce chráněna soustavou záchytných

příkopů, zaústěných do dešťové kanalizace.

Areál bývalé farmy ZD má vybudován samostatný způsob odkanalizování. Dešťové vody

jsou odváděny do levostranného přítoku potoka Ostratky. Splaškové odpadní vody ze

sociálních zařízení objektů jsou zachycovány do nepropustné jímky.

Nová výusť č.3  vznikla zatrubněním původně povrchového koryta podél místní komunikace v západní části obce, kde jsou napojeny předčištěné vody z domovních čov novostaveb a firmy Ekoplast a septiků ze stávajících dvou rodinných domů.

## Údaje o kanalizaci

| Výusť | V1 | V2 | V3 |
| --- | --- | --- | --- |
| DN | Délka (m) |  |  |
| 150 |  | 30 |  |
| 200 | 35 |  | 16 |
| 300 | 600 | 270 | 698 |
| 400 |  | 65,5 | 149 |
| 500 | 290 | 30 |  |
| Celkem | 925 | 395,5 | 863 |

## 2.2. Právní stav

Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z veřejné kanalizace obce Ostrata bylo vydáno rozhodnutím  Magistrátu města Zlína pod   č.j.MMZL039076/20197 dne 18.3.2019.

Požadavky vodoprávního úřadu na množství a jakost vypouštěné vody

Vypouštění odpadních vod z výusti č. 1 do  toku Ostrtatky, č. hydrologického pořadí

4-13-01-014 bylo povoleno v následující kvalitě a množství

Výusť č. V1 na pozemku parc. č.335 v k.ú. Ostrata:

| Ukazatel | hodnota p (mg/l) | hodnota m (mg/l) |
| --- | --- | --- |
| CHSKCr | 150 | 220 |
| BSK5 | 40 | 80 |
| NL | 50 | 80 |
| Průtok |  |  |
| Qmax l/s | 0,12 |  |
| Op l/s | 0,08 |  |
| Qmax m3/měsic | 324 |  |
| Qmax m3/rok | 3888 |  |

Výusť č. V2 na pozemku parc. č.65/1 v k.ú. Ostrata

| Ukazatel | hodnota p (mg/l) | hodnota m (mg/l) |
| --- | --- | --- |
| CHSKCr | 150 | 220 |
| BSK5 | 40 | 80 |
| NL | 50 | 80 |
| Průtok |  |  |
| Qmax l/s | 0,23 |  |
| Op l/s | 0,15 |  |
| Qmax m3/měsic | 605 |  |
| Qmax m3/rok | 7258 |  |

Výusť č. V3 na pozemku parc. č.76/1 v k.ú. Ostrata

| Ukazatel | hodnota p (mg/l) | hodnota m (mg/l) |
| --- | --- | --- |
| CHSKCr | 150 | 220 |
| BSK5 | 40 | 80 |
| NL | 50 | 80 |
| Průtok |  |  |
| Qmax l/s | 0,08 |  |
| Op l/s | 0,07 |  |
| Qmax m3/měsic | 210 |  |
| Qmax m3/rok | 2520 |  |

Kvalita vypouštěných odpadních je kontrolována 4 x ročně odběrem dvouhodinového směsného vzorku získaného sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků v intervalu 15 minut.

# 3. Údaje o recipientu

| Recipient | Ostratka |
| --- | --- |
| Hydrologické číslo povodí | 4-13-01-0140 |
| Kategorie dle vyhlášky Č. 470/2001 Sb. | nepatří mezi významné vodní toky |
| Q 355 | 0,8 l/s |
| Kvalita při Q 355 |  |
| CHSK Cr | 9,9 |
| BSK5 | 2,9 |
| NL | 3,5 |
| Správce toku | Povodí Moravy s.p., |

# 4. Seznam látek, které nejsou odpadními vodami

Do kanalizace nesmí vniknout podle zákona č.254/2001 Sb.  následující látky, které nejsou odpadními vodami:

## A.   Zvlášť nebezpečné látky, s výjimkou těch, jež jsou nebo se rychle mění na látky    biologicky neškodné:

- Organohalové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí

- Organofosforové sloučeniny

- Organocínové sloučeniny

- Látky, vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí, nebo jeho vlivem

- Rtuť a její sloučeniny

- Kadmium a jeho sloučeniny

- Perzistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu

- Perzistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a zasahovat do jakéhokoliv užívání vod

- Kyanidy

## B.   Nebezpečné látky

1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny:

- Zinek

- Měď

- Nikl

- Chrom

- Olovo

- Selen

- Arzen

- Antimon

- Molybden

- Titan

- Cín

- Baryum

- Berilium

- Bor

- Uran

- Vanad

- Kobalt

- Thalium

- Telur

- Stříbro

  - Biocidy a jejich deriváty, neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek

  - Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo vůni produktů pro lidskou potřebu, pocházející z vodního prostředí, a sloučeniny mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách

  - toxické nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se ve vodě rychle přeměňují na neškodné látky

  - Anorganické sloučeniny fosforu nebo elementárního fosforu

  - Neperzistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu

  - Fluoridy

  - Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli

  - Silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobně stabilizované komposty

## C. Další látky, které nejsou odpadními vodami a nesmí vniknout do kanalizační sítě

- Hořlavé látky a a látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří výbušné, dusivé nebo otravné směsi

- Látky radioaktivní

- Látky infekční a karcinogenní

- Látky narušující materiál stokových sítí nebo technologii čištění odpadních vod

- Látky, které mohou způsobit ucpání kanalizační stoky a narušení materiálu stoky

- jiné látky, popřípadě vzájemnou reakci vzniklé směsi, ohrožující bezpečnost obsluhy stokové sítě

- Zeminy

- Pevné odpady včetně kuchyňských odpadů, ať ve formě pevné nebo rozmělněné, které se dají likvidovat jiným způsobem

Do kanalizace pro veřejnou potřebu nepatří tento odpad, vždy je uvedeno, kam s ním:

Biologický odpad

(patří do kontejnerů na směsný odpad)

- odpady z kuchyňských drtičů,

- zbytky jídel, zbytky zeleniny a ovoce a dalších potravin

- tuky a oleje (fritovací a ostatní oleje z domácností) – patří do sběrných vozů

Veškeré hygienické potřeby  (patří do kontejnerů na směsný odpad)

Chemikálie a další nebezpečné látky

- staré barvy,ředidla, lepidla

- kyseliny, hydroxidy, detergenty

- mazadla, oleje

- zbytky čistících prostředků

- domácí a zahradní chemie

- obsah baterií, ropné látky

- radioaktivní látky, infekční a karcinogenní

- a další chemické látky

Do kanalizace se zakazuje vypouštět písek, štěrk, kovové předměty (např. žiletky, hřebíky, dráty), textilie, provazy, papírové pleny, hygienické vložky, obaly od šamponů, mikrotenové sáčky, uhynulá zvířata, zbytky jídel (např. kosti, střeva), jedy, barvy, žíraviny, ředidla, hořlavé a výbušné látky, tuky, oleje a další látky a předměty, které nejsou odpadními vodami a mohou způsobit poruchu kanalizace a funkce ČOV

# 5.Nejvyšší přípustná míra znečištění odpadních vod

## Producenti odpadních vod

Do kanalizace jsou vypouštěny  splaškové odpadní vody od obyvatelstva a dešťové vody Splaškové odpadní vody jsou vody z obytných budov a budov, v nichž jsou poskytovány služby, vznikají převážně jako produkt lidského metabolismu a činností v domácnosti.

Limit znečištění odpadních vod: je nejvyšší povolená koncentrační a bilanční hodnota znečištění pro vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu.

Vztahuje se na znečištění a množství odpadních vod v kanalizační přípojce producenta před napojením do kanalizace.

Do kanalizace mohou být vypouštěny odpadní vody pouze v míře znečištění stanovené v této tabulce:

| rozšíření- | Symbol | Maximální koncentrační limit v prostém vzorku (mg/l) |
| --- | --- | --- |
| Reakce vody | pH | 6-9 |
| Teplota | t | 30 |
| Biochemická spotřeba kyslíku | BSK5 | 80 |
| Chemická spotřeba kyslíku | CHSKcr | 220 |
| Dusík amoniakální | N-NH4+ | 40 |
| Dusík celkový | Ncelk | 30 |
| Fosfor celkový | Pcelk | 5 |
| Nerozpuštěné látky | NL | 80 |

Pokud bude zjištěno  překročení výše uvedených maximálních limitů, může vlastník na producentovi odpadních vod, který vypouští odpadní vody v rozporu s výše stanovenými maximálními limity, uplatnit náhrady ztráty na základě smluvních ujednání o odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu a podle § 10 zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 14 vyhlášky č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

# 6. Měření množství odpadních vod

Požadavky na měření a způsob stanovení množství vypouštěných odpadních vod jsou stanoveny v § 19 zákona č. 274/2001 Sb. a v §§ 29, 30, 31 vyhlášky č. 428/2001 Sb.

Množství vypouštěných odpadních vod od producentů lze stanovit na základě množství odebrané vody (vodoměrem) případně směrnými čísly roční spotřeby vody.

# 7. Opatření při poruchách, haváriích a mimořádných událostech

Za havarijní situaci se považuje zejména  :

- vniknutí látek uvedených v odst. 6 do kanalizace

- ucpávka kanalizační stoky nebo přípojek

- překročení limitů stanovených v kanalizačním řádu, které má za následek závažné ohrožení jakosti povrchových vod

Případné poruchy, ohrožení provozu nebo havárie kanalizace se hlásí

starostovi obce  na tel.:  736 489733

Provozovatel kanalizace postupuje při likvidaci poruch a havárií a při mimořádných událostech podle příslušných provozních předpisů.

V případě havárie, která bude míz za následek ohrožení povrchových vod provozovatel postupuje podle ustanovení § 40 a § 41 zákona 254/2001 Sb., podává hlášení na:

Magistrát města Zlín                                                      577 630 225

odbor životního prostředí  a zemědělství

ČIŽP OI Brno                                                                 541 212 786

Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje (dle potřeby)

950 670 111

Povodí Moravy s.p. Brno                                               541 637 111

závod Zlín                                                                       577 102 893 541 637 111 54 541 637 1111 6

Lesy ČR s.p. (ST Vsetín)                                                956957111

Případně  informuje Policii ČR  a Moravský rybářský svaz.

Náklady spojené s odstraněním zavinění poruchy nebo havárie hradí ten, kdo ji způsobil.

# 8. Povinnosti producentů odpadních vod vyplývající z tohoto kanalizačního řádu

- Vypouštění odpadních vod vlastníka pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci (dále jen odběratelem) v rozporu s kanalizačním řádem je zakázáno a podléhá uložení smluvní pokuty

- Odběratel připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektů vypouštět odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí, pozemků nebo stavby, nebo zařízení bez souhlasu provozovatele

- Odběratel, který je napojen na veřejnou kanalizaci  je povinen uzavřít smlouvu o odvádění odpadních vod. Bez uzavření této smlouvy je napojení považováno za neoprávněné vypouštění odpadních vod.

- Každý odběratel je povinen umožnit pověřeným zaměstnancům provozovatele přístup za účelem kontroly kanalizační přípojky a odběru vzorků vypouštěných odpadních vod

- Povinnost instalovat odlučovače tuků  pro odvádění odpadních vod z kuchyňských a restauračních provozoven a jiných provozoven, při jejichž výrobě nebo zpracování vznikají odpadní vody s obsahem tuků stanoví vodoprávní úřad po souzení charakteru, množství a jakosti odpadních vod

- Požité oleje z fritovacích lázní z kuchyňských a restauračních provozů nesmí být vypouštěny do kanalizace. Jejich likvidaci musí provést odborná firma v souladu s platnou legislativou na základě uzavřené smlouvy. Tuto platnou smlouvu k likvidaci těchto olejů předloží provozovatel kuchyňských a restauračních zařízení včetně dokladů o likvidaci (doklady o platbě ) předloží provozovateli kanalizace

- Je přísně zakázáno vypouštění odpadních vod ze septiků , žump a domovních ČOV přes čerpadla do veřejné kanalizace. Likvidace těchto odpadních si musí jejich vlastník zajistit na vlastní náklady fekálními vozy

# Kontrola dodržování podmínek stanovených kanalizačním řádem

Kontrolu dodržování kanalizačního řádu provádí provozovatel kanalizace.

O výsledcích kontroly (při zjištěném nedodržení podmínek kanalizačního řádu) informuje dotčené producenty odpadních vod. Zjistí-li provozovatel kanalizace překročení limitů (maximálních hodnot) bude o této skutečnosti informovat vodoprávní úřad a může uplatňovat náhrady ztráty v rámci vzájemných smluvních vztahů a platných právních norem (viz § 10 zákona č. 274/2001 Sb.)

## 9.1.Rozsah a způsob kontroly odpadních vod

## Kontrolní vzorky

Vzhledem k tomu, že na danou kanalizační síť žádný producent průmyslových odpadních vod, ani producent odpadních vod s obsahem nebezpečných látek, budou kontrolní vzorky odpadních vod vypouštěných do kanalizace odebírány dle potřeby  a uvážení provozovatele nebo vlastníka namátkově (nepravidelně).Pokud bude zjištěno místo, odkud jsou tyto odpadní vody vypouštěny, bude odebrán kontrolní vzorek, který bude předán do laboratoře. Rozbory kontrolních vzorků budou prováděny v laboratoři, která je držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo akreditovanou laboratoří (oprávněná laboratoř).

Odběry vzorku:

Prostý vzorek: jedná se o jednorázový odběr vzorku v určitém místě a době

Vzhledem k délce kanalizační sítě bude v případě kontroly dodržování limitů kanalizačního řádu odebírán jako representativní prostý vzorek.

Pokud bude zjištěno překročení limitů stanovených tímto kanalizačním řádem, bude tato skutečnost nahlášena producentovi.

## 9.2. PŘEHLED METODIK PRO KONTROLU MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

(metodiky jsou shodné s vyhláškou k vodnímu zákonu č. 254/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti k poplatkům za vypouštění odpadních vod do vod povrchových)

| Ukazatel znečištění | Označení normy | Název normy | Měsíc a rok vydání |
| --- | --- | --- | --- |
| CHSKCr | TNV 75 7520 | Jakost vod – Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem (CHSKCr)“ | 08.98 |
| RAS | ČSN 75 7346 čl. 5 | Jakost vod – Stanovení rozpuštěných látek – čl. 5 Gravimetrické stanovení zbytku po „žíhání“ | 07.98 |
| NL | ČSN EN 872 (75 7349) | „Jakost vod –Stanovení nerozpuštěných látek – Metoda filtrace filtrem ze skleněných vláken“ | 07.98 |
| Pc | ČSN EN 1189 (75 7465) čl. 6 a 7 TNV 75 7466 ČSN EN ISO 11885 (75 7387) | „Jakost vod – Stanovení fosforu – Spektrofotometrická metoda s molybdenanem amonným čl. 6 Stanovení celkového fosforu po oxidaci peroxodisíranem a čl. 7 Stanovení celkového fosforu po rozkladu kyselinou dusičnou a sírovou“ „Jakost vod – Stanovení fosforu po rozkladu kyselinou dusičnou a chloristou (pro stanovení ve znečištěných vodách)“ „Jakost vod – Stanovení 33 prvků atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES)“ | 07.98 02. 00 02. 99 |
| N-NH4+ | ČSN ISO 5664 (75 7449) ČSN ISO 7150-1 (75 7451) ČSN ISO 7150-2 (75 7451) ČSN EN ISO 11732 (75 7454) ČSN ISO 6778 (75 7450) | „Jakost vod – Stanovení amonných iontů – Odměrná metoda po destilaci“ „Jakost vod – Stanovení amonných iontů – Část 1.: Manuální spektrometrická metoda“ „Jakost vod – Stanovení amonných iontů – Část 2.: Automatizovaná spektrometrická metoda“ „Jakost vod – Stanovení amoniakálního dusíku průtokovou analýzou (CFA a FIA) a spektrofotometrickou detekcí“ „Jakost vod – Stanovení amonných iontů – potenciometrická metoda“ | 06.94 06.94 06.94 11.98 06.94 |
| Nanorg | (N-NH4+)+(N-NO2-)+(N-NO3-) |  |  |
| N-NO2- | ČSN EN 26777 (75 7452) ČSN EN ISO 13395 (75 7456) ČSN EN ISO 10304-2 (75 7391) | Jakost vod – Stanovení dusitanů – Molekulárně absorpční spektrometrická metoda“ „Jakost vod – Stanovení dusitanového dusíku a dusičnanového dusíku a sumy obou průtokovou analýzou (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí“ „Jakost vod – stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů – Část 2: Stanovení bromidů, chloridů, dusičnanů, dusitanů, ortofosforečnanů a síranů v odpadních vodách“ | 09.95 12.97 11.98 |
| N-NO3- | ČSN ISO 7890-2 (75 7453) ČSN ISO 7890-3 (75 7453) ČSN EN ISO 13395 (75 7456) ČSN EN ISO 10304-2 (75 7391) | „Jakost vod – Stanovení dusičnanů – Část 2.: Spektrofotometrická destilační metoda s 4 – fluorfenolem“ „Jakost vod – Stanovení dusičnanů – Část 3.: Spektrofotometrická metoda s kyselinou sulfosalicylovou“ „Jakost vod – Stanovení dusitanového dusíku a dusičnanového dusíku a sumy obou průtokovou analýzou (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí“ „Jakost vod – stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů – Část 2: Stanovení bromidů, chloridů, dusičnanů, dusitanů, ortofosforečnanů a síranů v odpadních vodách“ | 01.95 01.95 12. 97 11.98 |
| AOX | ČSN EN 1485 (75 7531) | „Jakost vod – Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX)“ | 07.98 |
| Hg | ČSN EN 1483 (75 7439) TNV 75 7440 ČSN EN 12338 (75 7441) | „Jakost vod – Stanovení kadmia atomovou absorpční spektrometrií “ „Jakost vod – Stanovení 33 prvků atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES)“ | 08.98 08.98 10.99 |
| Cd | ČSN EN ISO 5961 (75 7418) ČSN EN ISO 11885 (75 7387) |  | 02.96 02.99 |

Podrobnosti k uvedeným normám :

- u stanovení fosforu ČSN EN 1189 (75 7465) je postup upřesněn odkazem na příslušné články této normy. Použití postupů s mírnějšími účinky mineralizace vzorku podle ČSN EN 1189 čl. 6 nebo podle ČSN ISO 11885 je podmíněno prokázáním shody s účinnějšími způsoby mineralizace vzorku podle ČSN EN 1189 čl. 7 nebo podle TNV 75 7466,

- u stanovení CHSKCr podle TNV 75 7520 lze použít koncovku spektrofotometrickou (semimikrometodu) i titrační,

- u stanovení amonných iontů je titrační metoda podle ČSN ISO 5664  vhodná pro vyšší koncentrace, spektrometrická metoda manuální podle ČSN ISO 7150-1 (75 7451) nebo automatizovaná podle ČSN ISO 7150-2 (75 7451) je vhodná pro nižší koncentrace. Před spektrofotometrickým stanovením podle ČSN ISO 7150-1, ČSN ISO 7150-2 a ČSN EN ISO 11732 ve znečištěných vodách, v nichž nelze rušivé vlivy snížit filtrací a ředěním vzorku, se oddělí amoniakální dusík od matrice destilací podle ČSN ISO 5664,

- u stanovení dusitanového dusíku se vzorek před stanovením podle ČSN EN ISO 10304-2 se vzorek navíc filtruje membránou 0,45 mikrometrů. Tuto úpravu, vhodnou k zabránění změn vzorku v důsledku mikrobiální činnosti, lze užít
i v kombinaci s postupy podle ČSN EN 26777 a ČSN EN ISO 13395,

- u stanovení dusičnanového dusíku jsou postupy podle ČSN ISO 7890-3, ČSN EN ISO 13395 a ČSN EN ISO 10304-2 jsou vhodné pro méně znečištěné odpadní vody. V silně znečištěných vodách, v nichž nelze rušivé vlivy snížit filtrací, ředěním nebo čiřením vzorku, se stanoví dusičnanový dusík postupem podle ČSN ISO 7890-2, který zahrnuje oddělení dusičnanového dusíku od matrice destilací,

- u stanovení kadmia určuje ČSN EN ISO 5961 (75 7418) dvě metody atomové absorpční spektrometrie (dále jen „AAS“) a to  plamenovou AAS pro stanovení vyšších koncentrací a bezplamenovou AAS s elektrotermickou atomizací pro stanovení nízkých koncentrací kadmia.

Při kontrole jakosti vypouštěných odpadních vod se provozovatel řídí zejména ustanovením § 18 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb. a § 9 odst. 3) a 4 a § 26 vyhlášky č. 428/2001 Sb. v platném znění.

# Aktualizace a revize  kanalizačního řádu

Aktualizaci kanalizačního řádu provádí  vlastník pokud dojde ke změně technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen.

Revize kanalizačního řádu  je kontrola technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen. Revize, které jsou podkladem pro případné aktualizace provádí vlastník průběžně, nejdéle po 5 letech od schválení kanalizačního řádu.

Seznam použité literatury:

    - PLÁN ROZVOJE VODOVODŮA KANALIZACÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE

    - Vzorový kanalizační řád Mze

    - Zákon č. 274/2001 Sb.ve znění pozdějších předpisů

    - Vyhl. č. 428/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

# Výkresová část

II. Grafická část – situace  kanalizace Ostrata